Caietul de sarcini:

solutie de carbune activ pudra:

o Procesul de tratare este prevazut cu posibilitatea de a introduce in camera de reactie rapida solutie de carbune activ pudra, pentru retinerea compusilor organici oxidati.

Introducerea de carbune activ pudra nu se realizeaza in mod permanent, ci numai la necesitate;

o Doza corespunzatoare de carbune activ pudra se introduce manual de catre operator in

SCADA, in functie de concentratia de substante organice din apa bruta;

o In perioadele in care este utilizat, carbunele activ pudra introdus este retinut in decantor impreuna cu suspensiile din apa bruta, de unde este evacuat impreuna cu namolul.

Linie de stocare-preparare-dozare carbune activ pudra:

o Asigura adsorbtia substantelor organice in situatii de poluari accidentale;

o Suspensia de carbune activ se prepara din pudra prin amestec cu apa, intr-o instalatie dedicata;

o Reactivul se injecteaza in conducta de recirculare a namolului, comuna ambelor linii de tratare;

o Dozele se stabilesc pe baza:

dozelor de reactiv stabilite de laborator prin jar-test;

debitului de apa bruta masurat in caminul A1;

Adsorbtie cu carbune activ pudra, injectat la iesirea din bazinul de contact pre-oxidare, numai

in situatia in care este necesar ca masura de protectie la poluari accidentale;

Linia de preparare-dozare carbune activ pudra

Linia de preparare-dozare carbune activ pudra se compune din:

- spatiu stocare reactiv;

- sistem de dozare uscata a reactivului

- sistem de transport reactiv;

- bazin de preparare si dozare solutie reactiv

- bazin de diluare si dozare solutie reactiv

- pompe de dozare

Cantitatea necesara de reactiv:

MCAP = 1,0 tona

Dozele de carbune activ pudra variaza in domeniul:

DCAP = 10 30 g/m3

Autonomia care rezulta la doza medie (15 g/m3) pentru stocul de carbune activ pudra este:

TCAP = 30 zile

Carbunele activ pudra se poate stoca atat in saci cu greutatea de 25 kg (40 saci), pe paleti cu inaltimea de maxim 2,0 m, cat si in saci mari (big-bag).

Prepararea si dozarea carbunelui activ pudra se va realiza intr-o instalatie complet automatizata, la care doza se poate ajusta prin SCADA si care contine:

Sistem de incarcare carbune activ pudra;

Dozator uscat / transportor cu viteza variabila si cu debitul maxim de carbune activ pudra uscat QCAP = 6,0 dm3/h;

Bazin de preparare-dozare suspensie de carbune activ pudra cu concentratia c=50 g/l, cu volumul VCAP=360 litri, care asigura prepararea in 4 transe pe zi la doza maxima a solutiei de CAP; bazinul este prevazut cu agitator pentru omogenizarea suspensiei;

Pompa dozatoare (1 unit) cu caracteristicile urmatoare:

o Debitul Q = 17 -  55 dm3/h;

o Inaltimea de pompare: H = 4 bar.

Instalatia hidraulica de apa de preparare;

Instalatia hidraulica de reactiv pana la punctul de injectie (camera de reactie rapida).