Obiectiv: MODUL 3 - PUD Șos. PIPERA, NR.59, NC 242523, FAZA 1

“CONSTRUIRE CORP NOU DE CLĂDIRE SPITAL ȘI PARCARE SUBTERANĂ, REGIM DE ÎNĂLȚIME 3S+P+2E+Etaj tehnic+4E; PLATFORMA TEHNOLOGICĂ ȘI ANEXE, REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN INCINTĂ, DRUMURI INTERIOARE, PARCAJE, ÎMPREJMUIRE ȘI SISTEMATIZARE TEREN; ORGANIZARE DE ȘANTIER”

Adresa: Șos. Pipera, nr.59, NC 242523, sector 2, București

Proiectant General: S.C. KICKLAND PROIECT CONSULT S.R.L.

Proiectant instalatii: S.C. TEHNOCLIMA S.R.L

Cod proiect: 2117

Faza: PT / Revizia: 02

FISA TEHNICA FT 08-S

Utilajul, echipamentul tehnologic

Aparat de dezinfectie cu lampi UV

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aparat de dezinfectie cu lampi UV, inclusiv panou electric propriu - debit maxim: 50 mc/h; - numar lampi: 2 x 200 W; - racord intrare/iesire: Dn 80 mm; - putere consumata: 440 W - doza UV-C: > 400 J/m2 (12.000 h); - durata de viata a lampii: 12.000 h; - material carcasa : otel inox AISI 304 (316 L) - configuratie: “L” SHAPE - presiune maxima: 9 bar; - alimentare electrica: 230 V / 50/60 Hz |  | H2O International sau similar |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare. Performante tehnice, fiabilitate. |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante. Caracteristicile utilajului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare pentru producator si Declaratie de conformitate CE pentru produs. |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie Termen de garantie: - echipamentul va avea garantie minim 5 ani de la PIF, conf. art. 7 (3) din Legea 10 (r); - se vor respecta cu strictete instructiunile de montaj si exploatare date de producator;. Posibilitatea de asigurare a pieselor de schimb si a service-ului in perioada post garantie pe baza de contract. |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic: Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: – prezentarea generala a utilajului – caracteristicile tehnice – instructiuni de instalare si montaj – punere in functiune – incercari, probe si punere in functiune – defectiuni posibile si tehnica de depanare – instructiuni de depanare – masuri de tehnica securitatii muncii si PSI. Se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii. |  |  |

Proiectant specialitate, 					Executant,

S.C. TEHNOCLIMA SRL