CERERE DE OFERTĂ

Nr. RFQ-CL01B-ECL-001 / Mai 2026

Obiect: Unități de producere locală a hipocloritului de sodiu prin electroliza sării

(Stații de electroclorinare on-site)

| Contract: | CL 01B – Extindere și modernizare surse de apă, conducte de aducțiune apă brută, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare în județul Argeș |
| --- | --- |
| Beneficiar: | S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Str. I.C. Brătianu nr. 24A, Pitești, jud. Argeș |
| Supervizor: | RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL |
| Antreprenor: | INCONEX ENGINEERING SRL |
|  | Mun. Pitești, Str. Făgăraș, Nr.14, Bl. D2, Sc. 8, Ap.11, Jud. Argeș CUI: RO 36694094, J2016001812038 Tel: 0749 858 515, E-mail: CL1B@inconex.ro |
| Data emiterii: | 14 Septembrie 2026 |

# 1. Obiect si context

Prezenta Cerere de Ofertă (RFQ) este emisă în cadrul Contractului CL 01B – „Extindere și modernizare surse de apă, conducte de aducțiune apă brută, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare în județul Argeș”, parte din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Argeș, finanțată prin fonduri europene (Pg7OIM 2021-2027).

Prin prezenta solicitam oferte pentru livrarea, montajul și punerea în funcțiune a unităților de producere locală (on-site) a hipocloritului de sodiu prin electroliza sării, destinate dezinfecției apei potabile la trei gospodării de apă noi / extinse aferente Contractului CL 01B.

Solicităm oferte pentru două variante de configurație a generatoarelor de clor, prezentate separat în ofertă:

Varianta 1 — 1A (un singur generator activ, fără rezervă): câte un singur generator de clor per locație.

Varianta 2 — 1A+1R (un generator activ + unul de rezervă): configurația 1A+1R se aplică exclusiv generatoarelor de clor (celulelor electrolizoare). Toate celelalte componente (rezervoare tampon NaOCl, instalație de dedurizare, rezervoare saramură/sare, debitmetre, senzori și traductori, panou de comandă PLC, sistem de ventilație) se furnizează în configurație simplă — o singură unitate per stație.

Dezinfecția apei se va realiza exclusiv cu soluție de hipoclorit de sodiu (NaOCl) produsă on-site prin electroliza soluției de sare, în conformitate cu cerințele Documentației de Atribuire (Cadrul General – CSP, secțiunea 15.2.1 și Procesul Tehnologic – CSP, secțiunea 15.2.1.1). Utilizarea hipocloritului comercial achiziționat sau a clorului gazos nu este acceptată în cadrul acestui contract.

# 2. Locații și necesar de echipamente

## Centralizator necesar unități de electroclorinare

În cadrul Contractului CL 01B sunt necesare stații de dezinfecție cu electroclorinare on-site pentru următoarele locații, conform specificațiilor din Documentația de Atribuire (CG-CSP și Procesul Tehnologic):

| UAT / Locație | Capacitate maximă producție Cl2 echivalent | Debit apă dezinfectată | Configurație |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT Topoloveni (cartier Dealul Viilor – GA nouă) | 125 g Cl2/h | 1,0 l/s (3,6 mc/h) | Varianta 1: 1A (include un singur generator, fără rezervă) |
| UAT Topoloveni (cartier Dealul Viilor – GA nouă) | 125 g Cl2/h | 1,0 l/s (3,6 mc/h) | Varianta 2: 1A+(1R — numai generatoarele de clor) |
| UAT Stolnici (GA Izbăsești – nouă, stație tratare Q=10 l/s) | 250 g Cl2/h | 10,0 l/s (36 mc/h) | Varianta 1: 1A (include un singur generator, fără rezervă) |
| UAT Stolnici (GA Izbăsești – nouă, stație tratare Q=10 l/s) | 250 g Cl2/h | 10,0 l/s (36 mc/h) | Varianta 2: 1A+(1R — numai generatoarele de clor) |
| UAT Catanele (GA Catanele – extinsă, stație tratare Q=4 l/s) | 125 g Cl2/h | 4,0 l/s (14,4 mc/h) | Varianta 1: 1A (include un singur generator, fără rezervă) |
| UAT Catanele (GA Catanele – extinsă, stație tratare Q=4 l/s) | 125 g Cl2/h | 4,0 l/s (14,4 mc/h) | Varianta 2: 1A+(1R — numai generatoarele de clor) |

Notă privind configurația 1A+1R: Configurația 1 activ + 1 rezervă (1A+1R) se referă exclusiv la generatoarele de clor (celulele electrolizoare) — NU și la celelalte elemente ale instalației. Componentele de mai jos se furnizează în configurație simplă (o singură unitate per stație), indiferent de varianta de generator solicitată: rezervoare tampon NaOCl, instalație de dedurizare, rezervoare saramură/sare, debitmetre, senzori și traductori, panou de comandă PLC, sistem de ventilație. Excepție: pompele de dozare hipoclorit se livrează în configurație 1A+1R per stație conform Secțiunii 3.

NOTĂ: UAT Costești nu necesită stație de electroclorinare nouă; forajul nou se racordează la conducta de aducțiune existentă, iar dezinfecția se realizează la Gospodăria de Apă Costești existentă.

# 3. Cerințe tehnice minime obligatorii

## Cerințe tehnice minime obligatorii

Următoarele cerințe sunt extrase din Documentația de Atribuire CL 01B, Cadrul General – Cerințe Specifice Proiectului (C2-S1-P1) și Procesul Tehnologic și Echipamente (C2-S5-P1b), secțiunile 15.2.1, 15.2.1.1, 15.2.1.2 și 16. Ofertantul va declara explicit conformitatea cu fiecare cerință sau va indica deviațiile motivate.

| Parametru / Cerință | Specificație minimă (DA CL 01B) |
| --- | --- |
| PRINCIPIU PROCES |  |
| Tip electroliză | Cu celule electrolizoare NEDIVIZATE (conform DA, sectiunea 15.2.1.1) |
| Reactiv produs | Soluție de hipoclorit de sodiu (NaOCl), obținută prin electroliza soluției de sare (NaCl) |
| Concentrație maximă clor activ în soluția NaOCl produsă | Maxim 0,8 % (concentrație în greutate) |
| Doza clor rezidual liber la ieșire rezervoare | Min. 0,5 mg Cl2/l – conform Legea 458/2002 actualizată |
| Intervalul dozelor de clor la dezinfecție | 0,5 – 2,0 mg Cl2/l |
| Timp minim de contact în bazinul de contact | Minim 30 minute |
| COMPONENTE MINIME ALE UNITĂȚII |  |
| Instalație de dedurizare apă | Inclusă în ofertă, pentru obținerea soluției de saramură curate |
| Pompe dozare saramură către celule | Incluse, cu reglaj de debit automat |
| Celule electrolizoare | Incluse, materiale rezistente la mediu coroziv (clor/hipoclorit) |
| Rezervor saramură / sare | Inclus; capacitate rezervor sare min. 100 kg (pentru unitățile de 125 g/h) |
| Rezervoare stocare-dozare NaOCl | Incluse; rezervă operațională minimă 3 zile la debit nominal și doza maximă; recipienți necorozivi (PE, FRP sau echivalent) |
| Pompe dozare hipoclorit | Incluse, minim 1A+1R per stație; trecere automată pe pompă de rezervă la avarie |
| Panou de comandă cu PLC industrial | Inclus; PLC recunoscut pe piață industrială; control parametri: temperatură celule, amperaj, debit pompă saramură, nivel vas saramură, stare pompe hipoclorit etc. |
| Sistem de ventilație antiex pentru evacuare hidrogen | Obligatoriu; evacuare în exteriorul incintei; tubulatură max. 10 m, pantă continuă ascendentă; capac cu teu la ieșire; exhaustor antiex |
| Senzori clor gazos în aer (încăpere generator + depozit) | Minim 2 puncte de măsură; ieșire 4-20 mA; alarmă locală și transmisie SCADA la 2 trepte reglabile |
| Senzor / analizor clor rezidual în apă | Măsurare continuă pe conductă de ieșire apa tratată; ieșire 4-20 mA; alarmă locala și SCADA |
| Debitmetru pe conductă refulare apa brută | Inclus pentru controlul dozei automate funcție de debit |
| Instalație neutralizare exfiltrații accidentale | Obligatorie; bazin de retenție + agent de neutralizare |
| Spălător de ochi + duș de urgență | Obligatorii în incinta stației |
| AUTOMATIZARE ȘI INTEGRARE SCADA |  |
| Funcționare automată a unității | Funcționare complet automată, fără supraveghere umană locala în operare normală (excepție: manipulare saci sare); posibilitate comandă manuală locală de urgență |
| Reglaj automat debit injecție NaOCl | În funcție de debitul de apă brută (semnal debitmetru) și doza presetată de operator (control feedforward) |
| Reglaj automat clor rezidual | Al doilea grup de dozare 1A+1R, controlat în funcție de măsurarea clorului rezidual la ieșire rezervor (control feedback) |
| Funcționare autonomă la cădere comunicație SCADA | Sistemul local de control asigura toate funcțiile de protecție și reglare independent de dispecerat |
| Semnale transmise la SCADA | Cantitate sare în instalație; debit și cantitate cumulată NaOCl dozat; clor rezidual și temperatură apă; clor gazos în aer (2 puncte); stare/avarie pompe; alarme; regim auto-manual-avarie |
| Protocol comunicație | Compatibil cu sistem SCADA existent (Profibus, Modbus TCP/IP sau echivalent; de specificat de ofertant) |
| CONDIȚII DE INSTALARE |  |
| Amplasare | In incintă acoperită, încălzită pe timp friguros; ventilare naturala buna; acces facil pentru întreținere si service |
| Temperatura ambientală de funcționare | Conform prescripțiilor producătorului (de specificat); instalația va funcționa la temperaturi minime iarnă românească (min. 5°C asigurat prin încălzire) |
| Pardoseală incintă | Materiale antiacide; bașă/rigolă de colectare cu volum minim egal cu cel mai mare recipient NaOCl; recipient gol de urgență |
| Spațiu depozitare sare | Cameră separată de cea a generatorului, cu ventilație mecanică |
| Rezistența la coroziune | Toate conductele, fitingurile, armaturile: materiale rezistente la hipoclorit de sodiu (PEHD, PP, PVC-U, inox 316L sau echivalent) |
| Protecție contra stropirii accidentale | Perdele de protecție în zonele cu risc de stropire cu soluție NaOCl |
| Rețea de apă de spălare | Racorduri corespunzătoare incluse in ofertă |
| CONFORMITATE LEGALĂ ȘI CERTIFICĂRI |  |
| Aviz sanitar materiale în contact cu apa potabilă | Conform HG 974/2004 și Ordinul MS 275/2012 (aviz sanitar pentru echipamente în contact cu apa potabilă) |
| Autorizare produs biocid NaOCl produs on-site | Conform HG 90/2006, HG 956/2005; Ord. 10/368/11/2010 (notificare/aviz Comisie Națională Produse Biocide) |
| Marcaj CE | Obligatoriu pentru toate echipamentele sub presiune și electrice |
| Declarație de conformitate | De furnizat pentru întreaga unitate și pentru componentele principale |
| GARANȚIE ȘI SUPORT |  |
| Perioada de garanție minimă | Minimum 24 luni de la recepția la terminarea lucrărilor (punerea in funcțiune) |
| Punere în funcțiune și reglaj | Incluse în ofertă; executate de personal autorizat al producătorului |
| Instruire personal exploatare | Inclusă în ofertă; minimum 2 zile la amplasament pentru personalul Beneficiarului |
| Documentații tehnice furnizate | Manual de operare și întreținere (RO sau EN+RO); schema electrică completă; schema P&ID; listă piese de schimb recomandate (2 ani exploatare) |
| Piese de schimb | Listă completa a pieselor de schimb pentru 2 ani de exploatare (preț separat în ofertă) |

# 4. Cerințe comerciale și de livrare

| Element comercial | Cerință |
| --- | --- |
| Monedă ofertei | RON sau EUR (se va specifica cursul de referință utilizat) |
| Valabilitate ofertă | Minimum 90 zile calendaristice de la data depunerii |
| Condiții de livrare | DDP amplasament (Incoterms 2020); locațiile vor fi comunicate la solicitarea fermă |
| Termen orientativ de livrare | De specificat de ofertant (săptămâni de la comanda fermă) |
| Condiții de plată propuse | De specificat de ofertant (avans, la livrare, la recepție etc.) |
| Montaj și punere în funcțiune | De ofertat separat, cu specificarea duratei estimative |
| Cerințe de acceptanță | FAT (Factory Acceptance Test) și SAT (Site Acceptance Test) – de specificat în ofertă |
| Piese de schimb (opțional) | Listă și preț separat de bază (pentru 2 ani exploatare) |

# 5. Formatul ofertei solicitate

## Formatul și conținutul ofertei tehnico-comerciale

Ofertă transmisă va cuprinde obligatoriu următoarele secțiuni:

1.  Prezentare generală a unității ofertate: principiu de funcționare, tipul celulelor electrolizoare, materiale principale.

2.  Fișă tehnică completa (datasheet) a unității, cu toți parametrii de performanță (capacitate nominală și maximă, consum energetic, consum sare, consum apă, dimensiuni de gabarit, greutate).

3.  Schema de flux (flow diagram / P&ID simplificat) a unității de electroclorinare.

4.  Listă componentelor principale incluse in ofertă și specificațiile lor (celule, pompe, PLC, senzori, rezervoare).

5.  Declarație explicită de conformitate cu cerințele DA CL 01B, cu menționarea oricăror deviații.

6.  Copie certificat marcaj CE și/sau alte certificări relevante.

7.  Referințe instalații similare livrate în Romania în ultimii 5 ani (locație, capacitate, an punere în funcțiune, date de contact beneficiar - opțional, dar avantajos).

8.  Propunere comercială detaliată: preț unitar per echipament, preț total, condiții de plată, termen de livrare, termen garanție.

9.  Listă piese de schimb recomandate pentru 2 ani de exploatare, cu prețuri unitare.

10.  Ofertă pentru servicii de montaj, punere în funcțiune și instruire (separat de echipament).

# 6. Termen limită și contacte

## Termen și mod de depunere a ofertei

Ofertă tehnico-comercială va fi transmisă în format electronic (PDF și/sau XLSX) la adresa de email de mai jos, cu menționarea în subiectul mesajului a referinței: "Ofertă electroclorinare CL01B – [Denumire firma ofertantă]"

| Termen limita depunere: | 7 zile calendaristice de la primirea prezentei cereri |
| --- | --- |
| Pentru informații de natură comercială/contractuală |  |
| Contact Manager Contract: | Cristian TĂNASE |
| E-mail: | CL1B@inconex.ro |
| Telefon: | 0749 858 515 |
| Pentru informații de natură tehnică |  |
| Contact inginer tehnolog | Dan PASCALE |
| E-mail: | pascale.dan@gmail.com |
| Telefon: | 0723 562 118 |

Va rugăm să confirmați primirea prezentei cereri de ofertă și disponibilitatea de a depune ofertă, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primire.

Cu deosebită considerație,

Cristian TĂNASE

INCONEX ENGINEERING SRL

# 7. Clauze și condiții

Prezenta cerere de ofertă nu reprezintă un angajament contractual din partea Antreprenorului și nu obligă Antreprenorul la adjudecarea unui contract. Antreprenorul își rezervă dreptul de a accepta parțial sau de a respinge orice ofertă, fără a fi obligat să justifice decizia.

Informațiile conținute în prezentul document au caracter confidențial și sunt destinate exclusiv ofertanților invitați. Reproducerea sau transmiterea către terți fără acordul scris al Antreprenorului este interzisă.

Costul elaborării ofertei este suportat integral de ofertant. Antreprenorul nu va plăti nici o remunerație pentru ofertele primite, indiferent de decizia luată.

Prin depunerea ofertei, ofertantul confirmă ca a luat la cunoștință toate cerințele prezentate în acest document și că este capabil să le îndeplinească.