# Sistem UV pentru dezinfecția apei potabile

Instalare după filtrele cu cărbune activ | Conductă DN300

| Beneficiar | Ecolab / Purolite, Victoria, România |
| --- | --- |
| Document | Specificație tehnică RFQ |
| Echipament | Sistem UV tip Hanovia sau echivalent aprobat |
| Linie proces | Ieșire filtre cu cărbune activ, înainte de sistemul de apă demineralizată |
| Conductă existentă | PEHD OD 315 mm, SDR 11, secțiune nominală DN300 |
| Revizie | Rev. 0 ¦ Pentru ofertare |
| Data | 9 septembrie 2026 |

# 1. Scopul solicitării

Prezenta cerere de ofertă definește cerințele minime pentru proiectarea, furnizarea, montajul, testarea și punerea în funcțiune a unui sistem UV industrial destinat dezinfecției apei potabile după noile filtre cu cărbune activ. Unitatea va fi instalată înainte de alimentarea sistemului de producere a apei demineralizate.

Soluția va fi bazată pe tehnologie Hanovia sau echivalent aprobat, adecvată funcționării continue și aplicațiilor cu cerințe ridicate de control microbiologic.

# 2. Context și baza de proiectare

Filtrarea cu cărbune activ reduce clorul și contaminanții organici, dar eliminarea dezinfectantului rezidual poate favoriza dezvoltarea microbiologică. Sistemul UV solicitat reprezintă o barieră microbiologică amplasată imediat după filtrele cu cărbune activ.

# 3. Limitele furniturii

Inginerie de detaliu și selectarea configurației UV pe baza datelor finale de proces și a testului de transmitanță UV.

Reactor UV complet, lămpi, manșoane de cuarț, senzori, sistem de curățare, tablou electric, PLC/HMI și instrumentația aferentă.

Piese de racordare la conducta PEHD OD 315 mm SDR 11, inclusiv tranziții, flanșe, garnituri și suporturi necesare.

Debitmetru electromagnetic, dacă acesta este necesar pentru calculul și validarea dozei UV și nu există deja un semnal adecvat disponibil.

Cablare locală în limita skidului/pachetului și interfețe pentru integrare în DCS.

FAT, asistență la montaj, SAT, punere în funcțiune și instruirea personalului.

Documentația tehnică completă și dosarul de calitate al echipamentului.

# 4. Date de proces și condiții de proiectare

| Parametru | Cerință / valoare RFQ | Observație furnizor |
| --- | --- | --- |
| Fluid | Apă potabilă după filtrare cu cărbune activ | De confirmat prin oferta tehnică |
| Debit nominal de proiect | 240 m³/h | Capacitatea finală instalată a filtrelor |
| Debit maxim de dimensionare | 300 m³/h | Soluția va garanta doza la acest debit |
| Debit minim orientativ | 50 m³/h | Furnizorul va declara domeniul turndown |
| Conductă existentă | PEHD OD 315 mm, SDR 11 | Secțiune nominală DN300 |
| Presiune normală | 4–5 barg (ocazional 7-8) | Conform datelor existente ale rețelei |
| Presiune de proiect | Maxim 10 barg; furnizorul va propune clasa adecvată | A se coordona cu ratingul flanșelor |
| Temperatura apei | 2–25 °C | Furnizorul va declara limitele admise |
| Regim de funcționare | Continuu, 24/7 | Pornire/oprire automată după condițiile de proces |
| Alimentare electrică | 400 V, 3 faze, 50 Hz | Tensiunile auxiliare incluse în pachet |
| Mediu de instalare | Industrial; condițiile finale de interior/exterior se confirmă la ofertare | Minim IP65 pentru tablouri și cutii locale |

# 5. Cerințe de performanță UV

Doză UV RED minimă garantată: 40 mJ/cm² la debitul maxim de 300 m³/h, la transmitanța UV de proiect declarată de furnizor.

Dimensionarea finală va fi susținută prin calcul de doză, curbe de performanță și ipoteze clar documentate.

Sistemul va monitoriza continuu intensitatea UV și va calcula sau confirma doza livrată în funcție de debit, puterea lămpilor și condiția reactorului.

Furnizorul va declara organismele țintă, reducerea logaritmică validată și standardul/protocolul de validare utilizat.

Performanța microbiologică nu va fi acceptată fără documentație de validare pentru configurația ofertată.

În caz de doză UV insuficientă, sistemul va genera alarmă și semnal de interblocare disponibil către DCS.

# 6. Configurație mecanică și materiale

| Element | Cerință minimă |
| --- | --- |
| Cuveta lampa UV | Configurație inline, cu pierdere de presiune redusă, dimensionată pentru 300 m³/h. |
| Material cuveta lampa | Oțel inoxidabil EN 1.4404 / AISI 316L sau material superior, adecvat apei potabile. |
| Etanșări | EPDM sau material echivalent certificat pentru contact cu apă potabilă și compatibil cu condițiile de proces. |
| Flanșe/racorduri | Flanșe compatibile cu DN300 și clasa de presiune selectată; adaptorarea la PEHD OD315 inclusă. |
| Curățare | Sistem automat de ștergere/curățare a manșoanelor de cuarț; furnizorul va preciza principiul și mentenanța. |
| Drenaj/aerisire | Racorduri pentru drenaj și aerisire, amplasate astfel încât reactorul să poată fi golit și aerisit în siguranță. |
| Suporturi | Cadru și suporturi calculate pentru greutatea în operare și pentru eforturile transmise conductei. |
| Finisaj | Suprafețe și suduri adecvate serviciului cu apă potabilă; decapare și pasivare pentru componentele inox. |

# 7. Lămpi, senzori și monitorizare

Lămpi UV-C cu eficiență ridicată. Tehnologia și numărul lămpilor vor fi selectate de furnizor pentru condițiile garantate.

Durata de viață garantată a lămpilor: minimum 12.000 ore sau o valoare superioară declarată în ofertă.

Senzor UV calibrabil și trasabil, cu afișarea intensității și praguri de alarmă configurabile.

Contorizarea orelor pentru fiecare lampă și avertizare preventivă pentru înlocuire.

Monitorizarea stării fiecărei lămpi, temperaturii și funcționării sistemului de curățare.

Debit utilizat în logica de calcul/confirmare a dozei UV.

Arhivarea alarmelor și a principalilor parametri de funcționare în HMI.

# 8. Automatizare și integrare DCS

Pachetul va include tablou de comandă local, PLC și HMI touchscreen. Gradul de protecție va fi minimum IP65. Furnizorul va include lista completă de semnale, matricea cauză-efect și descrierea funcțională.

| Semnal / funcție | Cerință |
| --- | --- |
| Run / Ready / Common fault | Semnale disponibile către DCS. |
| Lamp failure | Alarmă individuală și alarmă comună. |
| Low UV intensity | Prag configurabil; alarmă și interblocare disponibilă. |
| Low UV dose | Alarmă și contact/semnal pentru închiderea vanei sau oprirea transferului. |
| Flow | Intrare analogică sau comunicație digitală; valoare afișată local. |
| UV intensity / UV dose | Transmise către DCS pentru monitorizare și trending. |
| Remote start/stop | Comandă permisivă din DCS, cu selector Local/Remote. |
| Comunicație | Modbus TCP/IP sau Profinet; furnizorul va confirma protocolul ofertat. |
| Emergency stop | Buton local și logică de oprire sigură. |
| Power modulation | Reglare automată a puterii în funcție de debit și condițiile UV, dacă tehnologia ofertată permite. |

# 9. Cerințe sanitare, apă potabilă și conformitate

- - Toate materialele în contact cu apa vor avea declarații/certificate de conformitate pentru apă potabilă aplicabile în Uniunea Europeană.

- - Echipamentul va fi marcat CE și va respecta cerințele europene aplicabile echipamentului furnizat.

- - Furnizorul va declara standardele de proiectare mecanică, electrică și de validare UV aplicate.

- - Proiectarea va evita zonele moarte, retenția apei și contaminarea în timpul mentenanței.

- - Echipamentul va permite prelevarea de probe înainte și după UV prin puncte prevăzute în proiectul de instalare.

- - Soluția UV nu va fi prezentată ca etapă de eliminare a endotoxinelor; rolul său este controlul proliferării microbiologice prin inactivarea microorganismelor.

# 10. Fiabilitate, disponibilitate și mentenanță

- - Soluția de bază solicitată: un reactor dimensionat pentru debitul maxim de 300 m³/h.

- - Furnizorul va prezenta opțional o configurație cu două reactoare în paralel, inclusiv avantajele privind redundanța, mentenanța și disponibilitatea.

- - Înlocuirea unei lămpi va fi posibilă în maximum 30 minute, fără demontarea cuvetei din conductă.

- - Accesul la lămpi, senzori și manșoane va fi posibil din zona de mentenanță rezervată în layout.

- - Oferta va include consumurile anuale estimate, piese de schimb recomandate pentru doi ani și lista sculelor speciale.

- - Furnizorul va preciza intervalele de calibrare, curățare, verificare și înlocuire pentru toate componentele critice.

# 11. Teste, inspecții și acceptanță

## Factory Acceptance Test (FAT)

- Verificarea conformității echipamentului cu P&ID, GA, lista de instrumente și schema electrică.

- Test funcțional PLC/HMI, alarme, interblocări, comunicație și simulare semnale.

- Verificarea certificatelor de materiale, presiune, etanșeitate, calibrare și conformitate.

- Emiterea unui raport FAT cu neconformități și acțiuni de închidere.

## 11.2 Site Acceptance Test (SAT) și performanță

Verificarea montajului, sensului de curgere, împământării, cablării și integrării în DCS.

Testarea alarmelor și interblocărilor în condiții simulate și reale.

Demonstrarea stabilității funcționării în domeniul de debit disponibil la punerea în funcțiune.

Confirmarea dozei UV pe baza debitului și transmitanței UV măsurate; criteriul final va fi convenit înainte de comandă.

Prelevări microbiologice înainte și după UV conform protocolului agreat cu beneficiarul și Quality.

# 12. Documentație și livrabile

| Nr. | Document / livrabil | Cu oferta | După comandă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fișă tehnică a modelului ofertat | Da | Final |
| 2 | Calcul de dimensionare și doză UV | Da | Final |
| 3 | Curbe debit / doză / UVT / pierdere de presiune | Da | Final |
| 4 | Desen general de ansamblu și cerințe de spațiu | Da | As-built |
| 5 | P&ID și limite de furnitură | Preliminar | As-built |
| 6 | Lista utilităților și consumurilor | Da | Final |
| 7 | Schema electrică, I/O list și cause & effect | Preliminar | As-built |
| 8 | Certificate materiale și apă potabilă | Listă | Dosar complet |
| 9 | Declarație CE și standarde aplicate | Da | Final |
| 10 | Manual de operare și mentenanță | Cuprins | Final |
| 11 | Lista piese de schimb 2 ani | Da | Final |
| 12 | Proceduri și rapoarte FAT/SAT | Propunere | Final |
| 13 | Plan de instruire | Da | Final |
| 14 | Fișiere editabile și PDF ale documentației | Nu | Da |

# 13. Cerințe pentru oferta tehnico-comercială

Oferta tehnică va urmări structura prezentei specificații și va răspunde punctual fiecărei cerințe.

Orice abatere, excludere sau alternativă va fi enumerată într-un tabel separat de deviații.

Prețurile vor fi defalcate pentru echipament, automatizare, adaptoare și montaj, FAT, transport, punere în funcțiune, instruire și piese de schimb.

Furnizorul va indica termenul de livrare, condițiile comerciale, garanția și valabilitatea ofertei.

Furnizorul va prezenta minimum două referințe comparabile pentru apă potabilă sau apă de proces, cu debite apropiate și parametri de validare similari.

Oferta va include pierderea de presiune garantată, puterea electrică instalată și consumul mediu estimat.

Furnizorul va preciza modelul exact, configurația lămpilor, standardul de validare și limitele de operare.

# 14. Tabel de conformitate al furnizorului

| Nr. | Cerință principală | Conform | Observații / deviații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Debit garantat 300 m³/h la doza RED minimă solicitată |  |  |
| 2 | Compatibilitate cu PEHD OD315 SDR11 / DN300 |  |  |
| 3 | Cuveta și părți umede adecvate apei potabile |  |  |
| 4 | Monitorizare intensitate și doză UV |  |  |
| 5 | Curățare automată lampa cuarț |  |  |
| 6 | PLC/HMI și integrare Modbus TCP/IP sau Profinet |  |  |
| 7 | Alarmă și interblocare la doză insuficientă |  |  |
| 8 | Certificare și validare performanță UV |  |  |
| 9 | FAT, SAT, punere în funcțiune și instruire |  |  |
| 10 | Documentație completă și piese de schimb 2 ani |  |  |

# 15. Clarificări obligatorii înainte de emiterea comenzii

Următoarele date vor fi confirmate în etapa de clarificare tehnică și sunt necesare pentru selectarea finală a echipamentului:

Transmitanța UV la 254 nm, inclusiv valoarea minimă sezonieră, măsurată după filtrele cu cărbune activ.

Debitul normal, minim și maxim real, profilul de variație și scenariile de extindere.

Presiunea maximă posibilă, presiunea de proiect a conductei și clasa flanșelor.

Analiza apei: turbiditate, fier, mangan, duritate, TOC, clor rezidual și parametri microbiologici.

Condițiile exacte de instalare: interior/exterior, temperatură ambientală, acces, orientare și spațiu de extragere a lămpilor.

Protocolul de comunicație DCS și lista finală de semnale/interblocări.

Filosofia de by-pass, izolarea sistemului și condițiile de operare în timpul mentenanței.

# 16. Criterii de evaluare

| Criteriu | Pondere orientativă |
| --- | --- |
| Conformitate tehnică și performanță UV validată | 35% |
| Cost total instalat și cost pe ciclul de viață | 25% |
| Referințe, fiabilitate și suport tehnic | 15% |
| Termen de livrare și implementare | 10% |
| Mentenanță, consumuri și piese de schimb | 10% |
| Calitatea documentației și condițiile de garanție | 5% |

# 17. Aprobări interne

| Rol | Nume | Semnătură | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Engineering |  |  |  |
| Quality |  |  |  |
| Maintenance |  |  |  |
| EHS |  |  |  |
| Procurement |  |  |  |