Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu

FAZA: Licitație/SF

COD PROIECT:

14

FIȘE TEHNICE

SPECIALITATEA: Instalații Sanitare - Echipament

OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

FORMULARUL F5

Instalații Sanitare - Echipament
Denumire proiect: Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu
Cod proiect: 14
OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

FIȘE TEHNICE

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 1 - Separator de hidrocarburi cu by-pass 700-3500 l/s, complet echipat.
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 2 - Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 5 l/s, complet echipat.
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 3 - Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 3 l/s, complet echipat.
FIȘĂ TEHNICĂ NR. 4 - Grup pompare submersibil canalizare pluviala, prevazut cu 2 pompe (una active si una de rezerva), tablou de comanda si forta, complet automatizat: Q=20 l/s, H=10 mCA;

FORMULARUL F5
Instalații Sanitare - Echipament
Denumire proiect: Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu
OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

# FIȘĂ TEHNICĂ NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic

## Separator de hidrocarburi cu by-pass 700-3500 l/s, complet echipat.

| Nr . crt . | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi din beton armat, debit nominal 700 l/s, debit total 3500 l/s , complet echipat, compus din corpuri acoperite la interior cu poliuretan, filtru coalescent, inchidere automata, cu colector de aluviuni de 185000 l incorporat, carosabil cl. D 400kN. Sistem de semnalizare cu 2 senzori pentru hidrocarburi si nivel total semnalizare optica si acustica, cu avertizare locala. | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi din beton armat, debit nominal 700 l/s, debit total 3500 l/s , complet echipat, compus din corpuri acoperite la interior cu poliuretan, filtru coalescent, inchidere automata, cu colector de aluviuni de 185000 l incorporat, carosabil cl. D 400kN. Sistem de semnalizare cu 2 senzori pentru hidrocarburi si nivel total semnalizare optica si acustica, cu avertizare locala. |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate în vigoare. Separatorul se va monta de către o firmă specializată de instalații în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Separatorul va fi instalat pe o șapă de beton așezată pe un strat de balast. Securitatea împotriva flotației generate de pânza freatică va fi proiectată conform normelor în vigoare. Peste separator se așează elementele de înălțare care se etanșează cu spumă care va fi tăiată când se întărește. Umplutura se realizează din balast compactat conform instructiunilor de montaj furnizate de producator. Înainte de punerea în funcțiune se vor curăța toate resturile de material folosite la montaj. Separatorul se va umple cu apă curată până la radierul conductei de ieșire. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate în vigoare. Separatorul se va monta de către o firmă specializată de instalații în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Separatorul va fi instalat pe o șapă de beton așezată pe un strat de balast. Securitatea împotriva flotației generate de pânza freatică va fi proiectată conform normelor în vigoare. Peste separator se așează elementele de înălțare care se etanșează cu spumă care va fi tăiată când se întărește. Umplutura se realizează din balast compactat conform instructiunilor de montaj furnizate de producator. Înainte de punerea în funcțiune se vor curăța toate resturile de material folosite la montaj. Separatorul se va umple cu apă curată până la radierul conductei de ieșire. |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse însoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicată, siguranța în funcționare - agrement tehnic - toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. - separatorul va fi conform standardului SR EN 858-1 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse însoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicată, siguranța în funcționare - agrement tehnic - toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare. - separatorul va fi conform standardului SR EN 858-1 |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului și condițiile de exploatare se vor conforma normelor internaționale în vigoare, ISO, norme europene și care sa aibă agrement tehnic în România - certificat de garanție - proces verbal de punere în funcțiune la parametrii proiectați | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului și condițiile de exploatare se vor conforma normelor internaționale în vigoare, ISO, norme europene și care sa aibă agrement tehnic în România - certificat de garanție - proces verbal de punere în funcțiune la parametrii proiectați |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate La procurare se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română | Alte condiţii cu caracter tehnic: Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate La procurare se va atașa cartea tehnică, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba română |  |

Proiectant

Leviatan Design SRL

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 1,2 si 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5
Instalații Sanitare - Echipament
Denumire proiect: Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu
OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

# FIȘĂ TEHNICĂ NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic

## Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 5 l/s, complet echipat.

| Nr . crt . | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi, cu urmatoarele caracteristici: - prefabricat, din beton; - debit nominal :5 l/s; - debit total: 5 l/s; - capacitatea trapei de namol: 500 l; - adancimea minima de montare: 2380 mm; - greutatea celui mai mare element: 2.25 t; - greutate totala: 2.95 t; Compus din: * 1 bazin circular separator, avand dimensiunile: diametru exterior D1440mm si inaltimea de 1450 mm; * filtru coalescent; * racorduri intrare/iesire DN160, prevazute cu mufe de racord - prevazut la interior cu vopsea epoxidica de protectie; - clasa de sarcini D400, capace de acces D600; - conform SR EN 858 | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi, cu urmatoarele caracteristici: - prefabricat, din beton; - debit nominal :5 l/s; - debit total: 5 l/s; - capacitatea trapei de namol: 500 l; - adancimea minima de montare: 2380 mm; - greutatea celui mai mare element: 2.25 t; - greutate totala: 2.95 t; Compus din: * 1 bazin circular separator, avand dimensiunile: diametru exterior D1440mm si inaltimea de 1450 mm; * filtru coalescent; * racorduri intrare/iesire DN160, prevazute cu mufe de racord - prevazut la interior cu vopsea epoxidica de protectie; - clasa de sarcini D400, capace de acces D600; - conform SR EN 858 |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Se va ataşa fişa tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate La procurare se va atasa cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba romana | Alte condiţii cu caracter tehnic: Se va ataşa fişa tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi declaraţie de conformitate La procurare se va atasa cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba romana |  |

Proiectant

Leviatan Design SRL

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 1,2 si 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5
Instalații Sanitare - Echipament
Denumire proiect: Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu
OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

# FIȘĂ TEHNICĂ NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic

## Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 3 l/s, complet echipat.

| Nr . crt . | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 1.5 l/s, complet echipat. prefabricat, din beton; - debit nominal : 3 l/s; - debit total: 3 l/s; Compus din: * 1 bazin circular separator, avand dimensiunile: diametru exterior D1440mm si inaltimea de 1450 mm; * filtru coalescent; * racorduri intrare/iesire DN160, prevazute cu mufe de racord - prevazut la interior cu vopsea epoxidica de protectie; - clasa de sarcini E600, capace de acces E600; - conform SR EN 858 | Parametri tehnici şi funcţionali: Separator de hidrocarburi cu debitul nominal de 1.5 l/s, complet echipat. prefabricat, din beton; - debit nominal : 3 l/s; - debit total: 3 l/s; Compus din: * 1 bazin circular separator, avand dimensiunile: diametru exterior D1440mm si inaltimea de 1450 mm; * filtru coalescent; * racorduri intrare/iesire DN160, prevazute cu mufe de racord - prevazut la interior cu vopsea epoxidica de protectie; - clasa de sarcini E600, capace de acces E600; - conform SR EN 858 |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: -conform caietului de sarcini de procurare -fisa tehnica producator, manual de instalare, operare si intretinere in limba romana | Alte condiţii cu caracter tehnic: -conform caietului de sarcini de procurare -fisa tehnica producator, manual de instalare, operare si intretinere in limba romana |  |

Proiectant

Leviatan Design SRL

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 1,2 si 3 revine ofertantului.

FORMULARUL F5
Instalații Sanitare - Echipament
Denumire proiect: Realizare infrastructură a Regimentului 46 Sprijin al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East / HQ MNC-SE) în Cazarma 793 Sibiu
OBIECT: OB.8.4-Retele de canalizare

# FIȘĂ TEHNICĂ NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic

## Grup pompare submersibil canalizare pluviala, prevazut cu 2 pompe (una active si una de rezerva), tablou de comanda si forta, complet automatizat: Q=20 l/s, H=10 mCA;

| Nr . crt . | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali: Grup de pompare canalizare pluviala, prevazut cu 2 pompe submersibile (una activa si una de rezerva), tablou de comanda si forta, comlpet echipate si automatizate, cu urmatoarele caracteristici: - Q=20 l/s, H=10 mCA; - alimentare electrica : 3~400V/50Hz; - putere nominala max. P2 : 4,5 KW; - fluidul vehiculat : apa usor murdara; - grad de protectie : IP68; - sine de ghidaj si dispozitive de manipulare si sustinere; - distribuitor, robineti, clapete de sens, etc.; - cablu de alimentare: 10 m; - tablou de comanda si forta; - tablou de automatizare care sa permita: pornire manuala/automata, schimbarea pompelor in functionare, semnalizare avarii pompe; - senzori de nivel | Parametri tehnici şi funcţionali: Grup de pompare canalizare pluviala, prevazut cu 2 pompe submersibile (una activa si una de rezerva), tablou de comanda si forta, comlpet echipate si automatizate, cu urmatoarele caracteristici: - Q=20 l/s, H=10 mCA; - alimentare electrica : 3~400V/50Hz; - putere nominala max. P2 : 4,5 KW; - fluidul vehiculat : apa usor murdara; - grad de protectie : IP68; - sine de ghidaj si dispozitive de manipulare si sustinere; - distribuitor, robineti, clapete de sens, etc.; - cablu de alimentare: 10 m; - tablou de comanda si forta; - tablou de automatizare care sa permita: pornire manuala/automata, schimbarea pompelor in functionare, semnalizare avarii pompe; - senzori de nivel |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Se va efectua conform normelor de calitate şi securitate in vigoare. |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse insoţite de certificate de conformitate - fiabilitate ridicata, siguranta in functionare - agrement tehnic |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Caracteristicile ecipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania - certificat de garantie - proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectati |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: - conform caietului de sarcini de procurare - fisa tehnica producator, manual de instalare, operare si intretinere in limba romana | Alte condiţii cu caracter tehnic: - conform caietului de sarcini de procurare - fisa tehnica producator, manual de instalare, operare si intretinere in limba romana |  |

Proiectant

Leviatan Design SRL

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 1,2 si 3 revine ofertantului.