## Centralizare pompe
Denumire obiect | Specificatii | Pagina din „Cadru general”
Obiect GA-3-2.03 – „Statie reclorinare Lehliu Gara pentru Buzoieni” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 67
Obiect GA-3-2.01 – „Grupuri de pompare in GA Lehliu Gara pentru subsistemul zonal" | 1) Grup de pompare (SP 1), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Dor Marunt, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici: • Q= 16,07 l/s • Hp= 66 mCA, • Pgrup = 23,3kW Grupul de pompare (SP 1) va deservi localitatile: Ogoru, Dor Marunt, Pelinu, Dalga Gara, Dalga si Infratirea. 2) Grup de pompare (SP 2), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Gospodaria de apa Buzoieni, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici: • Q = 7,85 l/s, • Hp = 44,5 mCA. Grupul de pompare (SP 2) va deservi localitatea Buzoieni. 3) Grup de pompare (SP 3), aferent conductei de transport Lehliu Gara – Gospodaria de apa Varasti, va fi echipat cu pompe 2(1A+1R), cu urmatoarele caracteristici: • Q = 24,94 l/s, • Hp = 66 mCA; • Pgrup = 35kW Grupul de pompare (SP 3) va deservi localitatile: Nucetu, Lupsanu, Radu Voda, Plevna, Valea Rusului, Dorobantu, Varasti, Bosneagu, Ulmu, Chirnogi, Zimbru, Faurei. - grupurile vor fi automatizate si prevazute cu dispozitive de inregistrare si transmitere a datelor la distanta - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 68
Obiect GA-3-6.09 – „Construire statie de reclorinare in GA Ogoru” | ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - inst. de dezinfectie va fi montata intr-o cladire individuala - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 74
Obiect GA-3-6.10 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Ogoru” | ­statie de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q = 6,54 l/s si Hp =25 mCA. - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 75
Obiect GA-3-6.04 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dor Marunt” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 79
Obiect GA-3-6.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Dalga” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 83
Obiect GA-3-6.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Dalga” | ­statiei de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q=11,81 l/s si Hp = 35 mCA. - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 84
Obiect GA-3-3.04 – „Construire statie de reclorinare in GA Nucetu” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 89
Obiect GA-3-3.05 – „Reabilitare statie de pompare pentru reteaua de distributie in GA Nucetu” | ­ grupul de pompare pentru distributie apa tratata in cadrul GA Nucetu, echipata cu 2(1A+1R) pompe, cu turatie variabila - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 91
Obiect GA-3-3.01 – „Construire statie de reclorinare in GA Lupsanu” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 95
Obiect GA-3-3.07 – „Construire statie de reclorinare in GA Radu Voda” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 98
Obiect GA-3-3.08 – „Construire statie de reclorinare in GA Plevna” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 101
Obiect GA-3-21.03 – „Construire statie de reclorinare in GA Zimbru” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 105
Obiect GA-3-21.04 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Zimbru” | ­statii de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q= 6,35 l/s si Hp = 15 mCA. - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 106
Obiect GA-3-21.06 – „Construire statie de reclorinare in GA Faurei” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 112
Obiect GA-3-21.07 – „Grup de pompare pentru reteaua de distributie in GA Faurei” | ­statie de pompare apa, in regim de functionare 2(1A+1R) pompe cu turatie variabila, avand urmatoarele caracteristici: Q= 7,06 l/s si Hp = 24 mCA. - inst. vor fi cu amortizoare de vibratii din cauciuc pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor - echipament electric montat in camera uscata a statiei de pompare | 113
Obiect GA-3-21.01 – „Construire unei statii de clorinare in GA existente din localitatea Ulmu” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 119
Obiect GA-3-20.02 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Bosneagu” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 123
Obiect GA-3-20.01 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Dorobantu” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 126
Obiect GA-3-20.03 – „Reabilitare statie de reclorinare in GA Varasti” | ­reclorinare cu hipoclorit ­dezinfectie cu clor, doze de 0,5-2,5 mg/L, timp de 30 min (pentru asigurarea concentratiei de clor rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la iesirea din gospodarie) - container pentru statia de reclorinare (inst. de incalzire, ventilatie mecanica si iluminat, dispozitive de inregistrare si ransmiterea datelor de la distanta) - instalatii hidraulice si electrice, inclusi implementare SCADA - traductoare pentru masurare concentratie de clor rezidual in apa | 130
Obiect C-2-9.05 – „SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara” | ­statia de pompare ape uzate SPAU 4 din localitatea Dor Marunt si conducta de refulare aferenta • SPAU 4 – va fi amplasata pe strada Vasile Alecsandri; constructia statiei de pompare este reprezentata de un camin carosabil prefabricat cu diametrul interior de 1,5-2 m, echipat cu (1+1) pompe eficiente din punct de vedere energetic. Pompele vor avea urmatoarele caracteristici: o Debit: Qp =13,20 l/s o Inaltime pompare: H =71,0 mCA. Statia de pompare este cu separare de solide, cu filtru de miros, iar in amonte de aceasta se va prevedea un camin de decantare. | 133