## F5 AA REGIE 07 rev 1
FORMULARUL F5 |  |  | F5 AA REGIE 07 rev 1
Obiectiv: Alimentare cu apa din surse subterane la imobilele: Complex Studentesc Regie
Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
Nr.Reg.Com: J40/6798/2000, CUI: RO 13215737
| FIŞA TEHNICĂ | F5 AA REGIE 07 rev 1
| Utilajul, echipamentul tehnologic: | INSTALATIE DE TRATARE-CLORINARE CU HIPOCLORIT DE SODIU
Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator
0 | 1 | 2 | 3
1 | Parametrii tehnici şi funcţionali:
I.Filtru mecanic cu purjare automata
- conexiuni: DN100
- debit maxim [mc/h]: 85
- finete de filtrare [μm]: 100
- presiune maxima [bar]: 10
II.Instalatie dezinfectie cu hipoclorit de sodiu compusa din
Pompa dozatoare hipoclorit de sodiu:
- Skid cu 2 pompe
- presiune maxima: 20 bar, debit 0,4 l/h
- maxim 1,5 l/h si presiune 6 bari
- coducta de aspiratie, furtun de legatura si injector;
- intrare de impuls de la apometru (pentru apa potabila)
- sonda de nivel pentru oprire de siguranta la terminarea hipocloritului;
Rezervor de stocare chimicale:
- V=250 l
- material: PE,
- dimensiuni: H=870 mm, D: 595 mm
Vas de retentie T300 pentru rezervor de 250l, H: 875 mm, D: 670 mm. din polietilena
Supapa de injectie tip lance cu supapa de sens
- conexiune pentru tub d 4 x 6 mm & 8 x 12 mm
- materiale: corp PVC, etansari FPM
Senzor de nivel cu bratara de prindere pe filtru de aspiratie
Apometru cu impuls Dn 100mm, PN16, prindere cu flansa
Analizor de clor rezidual compus din:
a) controller cu ecran grafic
Intrare port temperatura & precizie: 0,1% F.S. & OFA (Over Feed Alarm) & histreza
Alimentare: 100 ÷ 240 Vac; Montare perete: 290 x 280:Protectie: IP65
6 Relee: 4 x 250 VAC si 7A & 2x Dry Contact - ON/OFF/Temporizat
2 intrari mA: 4 ÷ 20mA 800 Ohm
2 iesiri frecventa
b) sonda clor: plaja 0 ÷ 5ppm, 70 gr C; 5 bar; 5÷9pH, cablu: n/a, conn: Ø 24 mm, clor Liber Anorganic
b) sonda temperatura: PT100-NUT, 7 bar, cablu: 1 m, conn: 1/2 Gas M
Spalator ocular
Sterilizator cu UV:
- montaj pe conducta de alimentare rezeervoare inmagazinare apa;
- alimentare 220 V/50 Hz
- sistem complet automatizat cu avertizare lampa defecta, contor ore de functionare, etc.
- senzor UV si sistem manual de curatare a tecilor de quartz
- sistem cu 1 lampa UV tip E250 (schimbare lampa defecta sub presiune)
- consum total: 325W
- presiune maxima apa: 10 bar
- conexiuni: flansa NW100
- camera reactorului: otel inox 316L
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:
Statia de tratare-clorinare complet echipata, trebuind a se realiza interconectarea la sistemul SCADA propus. Se va asigura montajul tuturor echipamentelor sanitare si electrice aferente statiei de tratare conform fisei tehnice.
Pompa dozatoare solenoida digitala cu debit constant ajustabil manula sau proportional in functie de un semnal analog extern (4-20mA) sau semnal digital (debitmetru) cu posibilitate de multiplicare/demultiplicare, PVDF+FPM, Kit: PVDF
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
- la montajul si intretinerea statie de tratare se vor respecta prevederile SR 9296/96
- Butelia este ISCIR-izata si respecta normele Europene in vigoare (Directiva 1999/36/EG, Directiva 2002/50/CE) care sunt transpuse in legislatia Romaneasca prin HG 941/2003 modificata prin HG 1941/2004
- produsele descrise mai sus sunt executate in conformitate cu cerintele normelor de calitate descrise de SR-EN - ISO 2008:9001
- pentru echipamente se vor prezenta Agrementul tehnic MLPTL
- Certificat de calitate privind probele si incercarile specifice
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
Termenul de garanţie: echipamentul, cu toate componentele, va fi garantat minim 24 luni de la punerea în funcţiune și furnizorul va asigura service în garanţie și post garanţie. Durata de viaţă indicată de furnizor va fi cel puţin egală cu durata normată de funcţionare conform legislatiei in vigoare.
5 | Alte conditii cu caracter tehnic:
Se va asigura manual de exploatare in limba romana; Asistenta tehncia la montaj si PIF; Instruire personal ce va folosi echipamentul
Service asigurat de furnizor autorizat cu certificat ISO 9001
Proiectant,
Intergroup Engineering S.R.L.