# Nr……../………..

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi  __ / __ / 2026,  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,reprezentata prin tehnician Laszlo Karoly.

# si

# S.C. APA CANAL TURNU ROSU S.R.L. , Loc. Turnu Rosu, Judetul: Sibiu, Str. Valea Caselor, nr 77 B, reprezentata prin Dl. Ioan Dragota , in calitate de administrator,  nr telefon: 0775531171;

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

2 x filtre multimedia Nobel – FC 80/D

Locatia  de instalare:

Statie de tratare apa , Sebesu de Jos, Comuna Turnu Rosu

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice de service:

- S-a oprit sistemul de tratare si s-a depresurizat circuitul;

- S-au desfacut gurile de vizitare la cele doua filtre Nobel;

- S-au golit de masa filtranta ambele tankuri si s-au spalat;

- S-au montat crepine noi la intreg sistemul 142 bucati crepine/ tank;

- S-a incarcat fiecare tank cu masa filtranta dupa retetarul:

    - 450kg – pietris 2-4 mm [ 18 saci];

    - 600kg – nisip 1-2mm [24 saci];

    - 1250kg – nisip 0.4-0.8mm [50 saci];

    - 500L – Hydroantracit [10 saci].

- S-au montat inapoi gurile de vizitare si s-a represurizat sistemul de tratare;

- S-au verificat etanseitatile;

- S-au initiat regenerari fortate la ambele filtre pana cand apa de la canalizare a fost livrata limpede;

# Obs :*_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*__________________________________________________________ ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# S-au ridicat echipamente:

Nu: ______

Da:_______Seria:______________________,

Motivul:______________________________

# Beneficiar:  APA CANAL TURNU ROSU 			Furnizor:  S.C. AKRO SRL

___________________________________________

Semnatura si numele in clar