# Nr……../………..

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

# Incheiat astazi  __/ __ /2026,  intre:

# S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

# si

# Unitatea Militara Nr.01829, Strada Padina, Nr.41-49, Sector 1, Loc. Bucuresti, reprezentata prin Dl. ....................................................................,in calitate de:....................................................... nr telefon:0753.666.895;

# cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

- 2 buc x Cod produs: 01-008111

Denumire produs: Filtru cu turbidex – BS-2472HF/75, 255L masa filtranta – vana RX-75A-DTF2”;

- 1 buc x Cod echipament: 11-002012

Denumire produs: pompa dozatoare solenoidala tpg603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru);

- 1 buc x Cod produs: 23-001015

Denumire produs: Contoar 2” cu impulsuri 1 la 100, echipat cu racorduri si garnituri;

Locatia aplicatiei:

Bucuresti, Sector 1, Str. Padina nr.41-49, in cazarma 940

Detalierea interventiei:

- S-a oprit sistemul de tratare si s-a depresurizat circuitul;

- S-a desfacut contorul defect din circuit si s-a montat un alt contor in loc;

- S-a reconectat contorul la pompa dozatoare si s-au refacut setarile acesteia;

- S-au desfacut cele doua vane RX de pe tankurile de presiune;

- S-au golit de masa filtranta vasele 24x72 si s-au spalat;

- S-au reutilizat crepinele existente in cadrul fiecarui filtru;

- S-a incarcat fiecare filtrul cu masa filtranta dupa retetarul:

    - 75kg – pietris 2-4 mm [3 saci]

    - 248kg – Turbidex [ 11 saci];

- S-au montat inapoi vanele RX pe cele doua tankuri de presiune;

- S-au realizat legaturile hidraulice si electrice la sistem si s-a presurizat instalatia.

- S-au verificat etanseitatile;

- Sistemul de filtrare, a fost lasat in repaos, plin cu apa, pentru cateva ore pentru activarea masei filtrante;

- S-au initiat regenerari manuale la fiecare din cele doua filtre cu turbidex, si s-a verificat buna executie a pasilor de spalare. Spalarile s-au repetat pana cand apa livrata la canalizare a fost limpede;

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Obs:*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Recomandari:*________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

# Beneficiar: U.M. 01829					Furnizor:  S.C. AKRO SRL

_____________________________________________

# Semnatura si numele in clar