## F5-01
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini / | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 01 Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare apa potabila pentru ridicarea presiunii
1 | Parametrii tehnici si functionali: Grup de pompare pentru alimentarea cu apa, proiectat pentru transferul si cresterea presiunii apei potabile, constand din 4 pompe (2 pompe de functionare + 1 pompa de rezerva + 1 pilot), cuplate în paralel și montate pe un cadru comun, prevazut cu toate accesoriile necesare. Fiecare pompă va fi echipata cu o vana de izolare pe aspiratie si refulare si o clapeta de retinere la refulare. Pe partea de aspiratie este montat un colector de aspiratie cu un presostat, o vana de golire si o vana de izolare. Pe partea de refulare este montat un colector de refulare, un manometru, doua transmitatoare de presiune montate pe o vana de golire si un rezervor cu membrana. Cadrul de baza si cele doua colectoare vor fi din otel inoxidabil. Grupul de pompare pentru alimentarea cu apa este prevazut cu un comutator on/off pentru tensiunea de alimentare. Grupul de pompare pentru alimentarea cu apa este conceput pentru a mentine o presiune constanta indiferent de variatiile si fluctuatiile de debit. Controlerul PI intern regleaza numarul de pompe in functiune si turatia acestora in functie de debitul solicitat. Motoare cu eficienta ridicata. Panoul de alimentare si control este inclus. Protocolul de comunicare BMS: Modbus RTU
Numărul de pompe: Pompe de funcționare: 3 Pompe de rezervă: 1 Intrare colector: DN 150 Ieșire colector: DN 150 Date electrice: Putere: 15 kW / pompă Frecvența de alimentare: 50 Hz Tensiune nominală: 3 x 380-415 V Metoda de pornire: electronică Clasa de protecție: IP54 Parametrii funcționali: Debit per grup: 40m³/h Inaltimea de pompare: 65 m
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE, ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic: Furnizorul de echipament va oferi: - Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. - Manual de instructiuni pentru instalare si operare. - Certificat de calitate. - Training gratuit pentru personalul facilitatii. - Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-02
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 02 Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare recirculare apa potabila
1 | Parametrii tehnici si functionali: Grup de pompare pentru recircularea apei potabile, constand din 2 pompe (1 pompa de functionare + 1 pompa de rezerva), cuplate in paralel si montate pe conducta. Dimensiune racord: DN 50 Material corp pompa: Otel inoxidabil Material rotor: Compozit Gama temperaturii ambientale: 0 ÷ 40°C Presiune de functionare maxima: 10 bar Turatia pompei controlata de un convertizor de frecventa integrat Functie multipompa care permite controlul pompelor simple conectate in paralel fara utilizarea controlerelor externe cu o pompa setata ca master care permite modul de functionare alternativa si modul de functionare de rezerva. Modul de interfata de comunicatie pentru intgrarea in BMS Motor cu magnet permanent de inalta eficienta Date electrice: Putere maxima admisa: 2 KW / pompa Frecventa retelei: 50 Hz Tensiunea nominala: 1 x 230 V Clasa de protectie: X4D Parametrii functionali: Debit per grup: 10 m³/h Inaltimea de pompare: 10 m
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE, ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic: Furnizorul de echipament va oferi: - Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. - Manual de instructiuni pentru instalare si operare. - Certificat de calitate. - Training gratuit pentru personalul facilitatii. - Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-03
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr.03 Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare irigatii pentru ridicarea presiunii
1 | Parametrii tehnici si functionali: Grup de pompare pentru alimentarea cu apa, proiectat pentru transferul si cresterea presiunii apei pentru irigatii, constand din 2 pompe (1 pompa de functionare + 1 pompa de rezerva), cuplate în paralel și montate pe un cadru comun, prevazut cu toate accesoriile necesare. Fiecare pompă va fi echipata cu o vana de izolare pe aspiratie si refulare si o clapeta de retinere la refulare. Pe partea de aspiratie este montat un colector de aspiratie cu un presostat, o vana de golire si o vana de izolare. Pe partea de refulare este montat un colector de refulare, un manometru, doua transmitatoare de presiune montate pe o vana de golire si un rezervor cu membrana. Cadrul de baza si cele doua colectoare vor fi din otel galvanizat. Grupul de pompare pentru alimentarea cu apa este prevazut cu un comutator on/off pentru tensiunea de alimentare. Grupul de pompare pentru alimentarea cu apa este conceput pentru a mentine o presiune constanta indiferent de variatiile si fluctuatiile de debit. Controlerul PI intern regleaza numarul de pompe in functiune si turatia acestora in functie de debitul solicitat. Motoare cu eficienta ridicata. Panoul de alimentare si control este inclus. Protocolul de comunicare BMS: Modbus RTU
Numărul de pompe: Pompe de funcționare: 1 Pompe de rezervă: 1 Intrare colector: DN 65 Ieșire colector: DN 65 Date electrice: Putere: 4 kW / pompă Frecvența de alimentare: 50 Hz Tensiune nominală: 3 x 380-415 V Metoda de pornire: electronică Clasa de protecție: IP54 Parametrii funcționali: Debit per grup: 3 m³/h Inaltimea de pompare: 70 m
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE, ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic: Furnizorul de echipament va oferi: - Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. - Manual de instructiuni pentru instalare si operare. - Certificat de calitate. - Training gratuit pentru personalul facilitatii. - Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-04
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 04 Utilajul, echipamentul tehnologic: Recipient de hidrofor 500 litri
1 | Vas de expansiune pentru sisteme de ridicarea presiunii apei, aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii, agrementat si aviz tehnic : - capacitate: 500 litri; - racord : DN 50; - Presiune maxima: Pn10.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-05
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 05 Utilajul, echipamentul tehnologic: Recipient de hidrofor 500 litri
1 | Vas de expansiune pentru sisteme de ridicarea presiunii apei, aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii, agrementat si aviz tehnic : - capacitate: 500 litri; - dimensiuni: (DxH) : 775x1460 mm; - racord : DN 40; - Presiune maxima: Pn10.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-06
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 06 Utilajul, echipamentul tehnologic: Sterilizator UV apa rece potabila
1 | Debit nominal sterilizator UV: 40 m³/h Debit maxim sterilizator UV: 46 m³/h Număr lămpi UV: 4–6 × 400 W (amalgam) Tip lampă: UV-C 254 nm, tip amalgam, durată de viață ≥ 12 000 h Doză UV garantată: ≥ 40 mJ/cm² la UVT = 90 %/1 cm Material reactor: Oțel inox AISI 316L (interior pasivat) Material manșoane: Cuarț optic UV-C, transparență ≥ 90 % Presiune nominală: PN 10–16 bar Pierdere de sarcină: ≤ 0,2 bar la debit nominal Temperatură maximă apă: 40 °C Dimensiune reactor (orientativ): L ≈ 1500 mm; Ø ≈ 300 mm Conexiuni: DN 100 – flanșe PN16 Panou comandă: IP54, montaj pe perete, afișaj digital doză UV, contor ore, alarme vizuale/acustice Consum total de putere: ≈ 1,6 kW Greutate sterilizator (reactor + panou): ≈ 90 kg
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE -Presiune maxima de lucru: 10 bar;
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE Executie conform normelor CEE Se furnizeaza cu: · Certificat de conformitate “CE” · Manual de operare si intretinere In conformitate cu: PED directiva 97/23/CE CEE directivele 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE Reguli europene EN 60439-1, EN60204-1
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - Garanție minimă: 12 luni de la punerea în funcțiune - Service postgaranție disponibil ≥ 5 ani - Furnizare piese de schimb: lămpi, manșoane cuarț, garnituri, senzori UV
5 | ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC - Montaj pe by-pass cu vane de izolare - Filtrare amonte ≤ 5 µm recomandată - Interblocare electrică cu pompa de alimentare - Posibilitate integrare semnale alarmă către BMS (contacte NO/NC) - Configurație orizontală, curățare mecanică manuală a manșoanelor cuarț

## F5-07
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 07 Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit de clorinare
1 | Componență și caracteristici: - Vas de stocare soluție hipoclorit cu sorb și senzor de nivel - Pompă dozatoare (cap compatibil chimic), supapă de injecție/reținere - Contor apă cu generator de impuls pentru dozare proporțională - Accesorii: furtun aspirație/refulare, filtre, suporturi, elemente de etanșare - Tablou local cu protecții electrice de bază
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE - Reglaj manual/proporțional - Materiale compatibile cu hipoclorit
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE Executie conform normelor CEE Se furnizeaza cu: · Certificat de conformitate “CE” · Manual de operare si intretinere In conformitate cu: PED directiva 97/23/CE CEE directivele 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE Reguli europene EN 60439-1, EN60204-1
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - minim 24 luni ; - Service postgarantie
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-08
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 08 Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor acumulare ACM 5000 litri
1 | Rezervor acumulare ACM 5000 litri - Temperatura permanenta de operare : 95 grade C; - Presiune maxima de testare : 16 bar; - Presiune in regim normal de functionare : 12 bar; - Conexiune apa potabila : 3 '' ; - Conexiune recirculare : 1 1/2 '' ; - Conexiune apa calda : 3 " ;
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate, garantie si aviz sanitar
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-09
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 09 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de circulatie apa calda schimbator
1 | Pompa de circulatie apa calda schimbator Debitul curent calculat: 9.5 m³/h Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă: 5 m -Pompa de inalta eficienta, cu montaj pe conducta, posibilitate de integrare in BMS; - presiunea maxima 10 bar; - temperatura maxima de lichid 110 grade C.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-10
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 10 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa recirculare apa calda menajera
1 | Caracteristici tehnice: - Debit: Q = 3,0 m³/h; Înălțime pompare: H = 3.6 mCA - Temperatura maximă a lichidului pompat: 95°C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Tensiune alimentare: 230 V / 50 Hz - Execuție monobloc cu rotor umed; racord filetat - Carcasă din fontă; rotor compozit; ax ceramic -Pompa de inalta eficienta, cu montaj pe conducta, posibilitate de integrare in BMS;
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-11
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 11 Utilajul, echipamentul tehnologic: Vas de expansiune - 200 litri
1 | Caracteristici tehnice: - Volum total: 200 litri - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Presiune de preîncărcare: 3 bar - Temperatura maximă de lucru: 100°C - Membrană interschimbabilă din cauciuc EPDM - Carcasă din oțel vopsit în câmp electrostatic
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Control automat în funcție de presiunea din sistem. Protecție la lipsa apă. - Rezistență la coroziune, utilizabil pentru apă caldă menajeră
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service. - Montaj pe retur instalație ACM, cu robinet de izolare și golire

## F5-12
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 17 Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup pompare cu pompe submersibile evacuare ape din bazin retentie
1 | Pompe submersibile (1 activa+1 rezerva). Pompa cu montaj umed pentru vehicularea apelor puternic impurificate si cu continut de nisip. -Debit : 20 l/s pe pompa -Inaltime de pompare : 20.00 m; -Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat; -Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; -Inlusiv armaturi (robineti, clapete, etc.), distribuitor, colector; -Inclusiv accesorii pentru montaj uscat; -Material marunt, de etansare, de fiaxare.;/
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-13
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 13 Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie pompare ape incarcate cu hidrocarburi
1 | Parametrii tehnici si functionali Statie pompare ape incarcate cu hidrocarburi formata din : 1.Camin din beton cu Lxlxh=1.5m x 1.5m x 2m 2.Grup pompare subersibil cu montaj imersat pentru evacuarea apelor pluviale( 2 bucati- 1A+1R) Q=15l/s H=15 mCA - inclusiv panou de comanda si control - inclusiv senzori de nivel - cablu electric de alimentare, etans longitudinal. - inclusiv tija de ghidaj si lant - inclusiv tablou electric si de automatizare
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-14
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 14 Utilajul, echipamentul tehnologic: Recipient de hidrofor incendiu 500 litri
1 | Vas de expansiune pentru sisteme de ridicarea presiunii apei, aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii, agrementat si aviz tehnic : - capacitate: 500 litri; - dimensiuni: (DxH) : 775x1460 mm; - racord : DN 40; - Presiune maxima: Pn10.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-15
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 15 Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup de pompare stingere incendiu
1 | Caracteristici tehnice: Grup de pompare circuit hidranti (Hi) 1A+1R+1P, -pompa activa (A) Q=25 /s; H=80mCA; -pompa rezerva (R) Q=25 l/s; H=80 mCA; -pompa pilot (P) Q=1.0 l/s; H=90 mCA; -inclusiv tablou de automatizare; -racord absorbtie / refulare, cu protectie la mers in gol (complet automatizat-cu tablou de automatizare TA). - setul de pompare consta din doua pompe identice montate in paralel pe un cadru de baza comun si un panou de comanda care cuprinde protectia motorului si tabloul de comanda. - pompele functionaeaza automat in functie de necesitatile sistemului cu ajutorul a trei presostate. - rotorul, camerele intermediare şi arborele sunt fabricate din oţel inoxidabil. - camerele de aspiraţie şi de refulare sunt fabricate din fontă. - carcasa pompei din fontă. - protecţie la supra-sarcină termică. Setul include: - manifolduri de admisie si refulare; vane de izolare; manometre; supape de retinere; presostate; dispozitiv de protectie si control
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie - presiune maxima de functionare: 16 Bari - pompele functioneaza automat in functie de necesitatile din sistem cu ajutorul unor presostate.
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service. - conditiile speciale de montaj si exploatare ale utilajului, vor fi recomandate si/sau impuse de furnizor.

## F5-16
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 16 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila evacuare ape uzate (basa camera tehnica)
1 | Caracteristici tehnice: Pompa submersibila ape uzate sanitare Q=10 mc/h; H=15 mCA; - Execuție: oțel inoxidabil / fontă tratată - Tablou electric de automatizare inclus - Sistem complet de detectare nivel apă, cu senzori de nivel - Inclusiv material mărunt, etanșare și fixare;
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE - funcționare automată; fiabilitate ridicată
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE Executie conform normelor CEE Se furnizeaza cu: · Certificat de conformitate “CE” · Manual de operare si intretinere In conformitate cu: PED directiva 97/23/CE CEE directivele 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE Reguli europene EN 60439-1, EN60204-1
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - minim 24 luni ; - Service postgarantie
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-17
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 17 Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator grasimi bucatarie
1 | Separator de grrasimi avand urmatoarele caracteristici: Debit nominal: 3 L/s Volum total util: ≈ 3 000 L Volum colector aluviuni: ≥ 300 L Material: polietilenă de înaltă densitate (PEHD), monobloc, rezistent la coroziune și agenți chimici Construcție: rezervor etanș cu deflector de intrare, barieră de reținere grăsimi, deflector de ieșire și compartiment pentru aluviuni Racorduri hidraulice: intrare/ieșire Ø 110 mm (DN 110), mufă PEHD etanșă Etanșeitate: 100 %, test hidraulic Temperatura maximă a apei la intrare: 60 °C Accesorii: capac pietonabil PE, prelungitor telescopic (opțional), tub de vizitare Ø 400 mm Dimensiuni orientative: L = 1,20 m; H = 1,10 m; l = 0,90 m Greutate ansamblu: ≈ 90 kg
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie - Etanșeitate garantată - Rezistență la temperaturi 5–60 °C - Rezistență la acizi grași și detergenți - Funcționare gravitațională fără piese în mișcare
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie - Garanție minimă: 12 luni de la punerea în funcțiune - Durată de viață estimată: ≥ 20 ani - Service și piese de schimb disponibile ≥ 5 ani
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service. - Racordare la canalizarea menajeră - Vidanjare periodică a grăsimilor și aluviunilor conform instrucțiunilor producătorului - Acces prin tub de vizitare și capac etanș - Posibilitate dotare cu alarmă nivel grăsimi (opțional)

## F5-18
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 18 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila evacuare ape uzate (1A+1R) -Q = 5.0 m³/h;
1 | Grup de pompare submersibila pentru montaj in basa subsol (1A+1R); Pompe complet inundabila pentru vehicularea apelor conventional curate. -Debit : 5.0 m³/h; -Inaltime de pompare : 10 mCA; -Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat; -Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; - material marunt, de etansare, de fixare; P1/P2: Q = 5.0 mc/h; H = 10mCA
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-19
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 19 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa submersibila evacuare ape uzate (1A+1R) -Q = 10.0 m³/h;
1 | Grup de pompare submersibila pentru montaj in basa subsol (1A+1R); Pompe complet inundabila pentru vehicularea apelor conventional curate. -Debit : 10.0 m³/h; -Inaltime de pompare : 10 mCA; -Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat; -Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; - material marunt, de etansare, de fixare; P1/P2: Q = 10.0 mc/h; H = 10mCA
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-20
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 20 Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie completa pentru tratarea apelor uzate
1 | Caracteristici tehnice: - debit tratat: 42 m³/h (funcționare continuă); - sită mecanică cu presă integrată, fante 1 mm, spălare automată; evacuare reziduuri în container tip pubelă min. 660 L; - bazin de neutralizare/pH: volum util cca. 4 m³ (≥ 5 min timp de retenție la 42 m³/h), material PP/PEHD, cu agitator vertical inox, senzor nivel (min/max) și senzor pH + regulator; - pompe dozare chimicale pH: 2+2 buc. (acid/alcalin) – rezervă 100%, domeniu reglaj 0–60 l/h, presiune min. 5 bar, cap de pompare PVDF/PP, furtun PTFE; include vase de calibrare, supape sens și supape de siguranță; - sistem dezinfecție UV pentru efluent preepurat: reactor(e) UV din AISI 316L, cu spălare/călire automată a quartzurilor, grad protecție min. IP65; lampă/lămpi presiune medie sau HO (propunere furnizor), durată de viață 12.000–18.000 h; dimensionare la debit 42 m³/h pentru doză UV ≥ 40 mJ/cm² la UVT efluent conform datelor de proiect (tipic ≥ 55–65%); configurație 1×42 m³/h sau 2×21 m³/h în paralel; - tablouri de automatizare cu PLC și HMI touchscreen, control local/remote, interblocaje, înregistrare alarme și jurnal evenimente.
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE -corecția pH se realizează automat, în regim continuu, în intervalul țintă 6,5–8,5; - dezinfecția UV asigură la 42 m³/h atingerea dozei minime 40 mJ/cm² (sau conform cerințelor autorizației de gospodărire a apelor); - echipamente din inox și PP/PEHD rezistente la coroziune; - senzori nivel și pH integrați, cu semnalizare în tabloul de comandă; - protecții: uși/ capace cu microîntrerupător, oprire de urgență, alarme pentru lampă UV, temperatură, nivel chimicale, pH out of rang
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE - echipamente certificate CE; - respectă cerințele europene pentru tratarea apelor uzate înainte de evacuare.
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - garanție 24 luni de la punerea în funcțiune (max. 26 luni de la livrare); - garanție 12 luni pentru consumabile: lămpi UV, senzori pH, electrozi; - service în garanție și postgaranție, piese de schimb disponibile min. 10 ani.
5 | ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC - se livrează cu manuale tehnice și instrucțiuni de exploatare.

## F5-21
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 21 Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor apa dedurizata, modular, din otel inoxidabil 15000 litri
1 | Rezervor apa dedurizata 15000 litri - Temperatura permanenta de operare : 95 grade C; - Presiune maxima de testare : 16 bar; - Presiune in regim normal de functionare : 12 bar; - Conexiune apa dedurizata: 3 '';
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate, garantie si aviz sanitar
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-22
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 22 Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de apa dedurizata
1 | Pompa de apa dedurizata Debitul curent calculat: 15 m³/h Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă: 50 m -Pompa de inalta eficienta, cu montaj pe conducta, posibilitate de integrare in BMS; - presiunea maxima 10 bar; - temperatura maxima de lichid 110 grade C.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-23
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 23 Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de dedurizare a apei tip duplex
1 | Statie de dedurizare a apei tip duplex Debitul: 15 m³/h - Valoarea duritatii apei la intrare in statie = 37 grade franceze; - Valoarea duritatii apei la iesire din statie = 6 grade franceze.
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-24
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 23 Utilajul, echipamentul tehnologic: Schimbator de caldura 1000 kW
1 | Schimbator de caldura Putere schimbator: 1000 kW - circuit primar: 28 / 33 °C - circuit secundar: 30 / 10 °C
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.

## F5-25
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 25 Utilajul, echipamentul tehnologic: Schimbator de caldura 1200 kW
1 | Schimbator de caldura Putere schimbator: 1200 kW - circuit primar: 80 / 60 °C - circuit secundar: 65 / 30 °C
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele vor fi insotite de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie
3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul va fi fabricat cf. normelor UE ISO 9001, ISO 14001.
4 | Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 7 ani de la punerea in functiune, orice inlocuire a echipamentului in timpul perioadei de garantie va duce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou instalat.
5 | Conditii cu caracter tehnic Furnizorul de echipament va oferi: Asistenta tehnica pentru instalare si punere in functiune. Manual de instructiuni pentru instalare si operare. Certificat de calitate. Training gratuit pentru personalul facilitatii. Service gratuit pe perioada garantiei in atelierele autorizate de intretinere si service.