## F5-06
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 06 Utilajul, echipamentul tehnologic: Sterilizator UV apa rece potabila
1 | Debit nominal sterilizator UV: 40 m³/h Debit maxim sterilizator UV: 46 m³/h Număr lămpi UV: 4–6 × 400 W (amalgam) Tip lampă: UV-C 254 nm, tip amalgam, durată de viață ≥ 12 000 h Doză UV garantată: ≥ 40 mJ/cm² la UVT = 90 %/1 cm Material reactor: Oțel inox AISI 316L (interior pasivat) Material manșoane: Cuarț optic UV-C, transparență ≥ 90 % Presiune nominală: PN 10–16 bar Pierdere de sarcină: ≤ 0,2 bar la debit nominal Temperatură maximă apă: 40 °C Dimensiune reactor (orientativ): L ≈ 1500 mm; Ø ≈ 300 mm Conexiuni: DN 100 – flanșe PN16 Panou comandă: IP54, montaj pe perete, afișaj digital doză UV, contor ore, alarme vizuale/acustice Consum total de putere: ≈ 1,6 kW Greutate sterilizator (reactor + panou): ≈ 90 kg
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE -Presiune maxima de lucru: 10 bar;
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE Executie conform normelor CEE Se furnizeaza cu: · Certificat de conformitate “CE” · Manual de operare si intretinere In conformitate cu: PED directiva 97/23/CE CEE directivele 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE Reguli europene EN 60439-1, EN60204-1
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - Garanție minimă: 12 luni de la punerea în funcțiune - Service postgaranție disponibil ≥ 5 ani - Furnizare piese de schimb: lămpi, manșoane cuarț, garnituri, senzori UV
5 | ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC - Montaj pe by-pass cu vane de izolare - Filtrare amonte ≤ 5 µm recomandată - Interblocare electrică cu pompa de alimentare - Posibilitate integrare semnale alarmă către BMS (contacte NO/NC) - Configurație orizontală, curățare mecanică manuală a manșoanelor cuarț