## F5-20
Proiect: | CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1–C15),RELOCARE STAȚIE DE OXIGEN ȘI RELOCARE GOSPODĂRIE APĂ
Beneficiar: | Consiliu Judetean Ilfov
Adresa: | Amplasamentul obiectivului este: pentru imobilul situat în județul ILFOV, orașul BUFTEA, cod poștal 070000, str. STUDIOULUI nr. 5, DOCUMENTAȚII CADASTRALE NR. 56924, 56925
Proiectant:
Nr. proiect:
Specialitate: | INSTALATII SANITARE SI STINGERE INCENDIU
Faza: | S.F.
Formular F5: Fisele tehnice pentru echipamente, dotari
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/Producator
0 | 1 | 2 | 3
Fisa tehnica nr. 20 Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie completa pentru tratarea apelor uzate
1 | Caracteristici tehnice: - debit tratat: 42 m³/h (funcționare continuă); - sită mecanică cu presă integrată, fante 1 mm, spălare automată; evacuare reziduuri în container tip pubelă min. 660 L; - bazin de neutralizare/pH: volum util cca. 4 m³ (≥ 5 min timp de retenție la 42 m³/h), material PP/PEHD, cu agitator vertical inox, senzor nivel (min/max) și senzor pH + regulator; - pompe dozare chimicale pH: 2+2 buc. (acid/alcalin) – rezervă 100%, domeniu reglaj 0–60 l/h, presiune min. 5 bar, cap de pompare PVDF/PP, furtun PTFE; include vase de calibrare, supape sens și supape de siguranță; - sistem dezinfecție UV pentru efluent preepurat: reactor(e) UV din AISI 316L, cu spălare/călire automată a quartzurilor, grad protecție min. IP65; lampă/lămpi presiune medie sau HO (propunere furnizor), durată de viață 12.000–18.000 h; dimensionare la debit 42 m³/h pentru doză UV ≥ 40 mJ/cm² la UVT efluent conform datelor de proiect (tipic ≥ 55–65%); configurație 1×42 m³/h sau 2×21 m³/h în paralel; - tablouri de automatizare cu PLC și HMI touchscreen, control local/remote, interblocaje, înregistrare alarme și jurnal evenimente.
2 | SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND SIGURANTA IN EXPLOATARE -corecția pH se realizează automat, în regim continuu, în intervalul țintă 6,5–8,5; - dezinfecția UV asigură la 42 m³/h atingerea dozei minime 40 mJ/cm² (sau conform cerințelor autorizației de gospodărire a apelor); - echipamente din inox și PP/PEHD rezistente la coroziune; - senzori nivel și pH integrați, cu semnalizare în tabloul de comandă; - protecții: uși/ capace cu microîntrerupător, oprire de urgență, alarme pentru lampă UV, temperatură, nivel chimicale, pH out of rang
3 | CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE - echipamente certificate CE; - respectă cerințele europene pentru tratarea apelor uzate înainte de evacuare.
4 | CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE - garanție 24 luni de la punerea în funcțiune (max. 26 luni de la livrare); - garanție 12 luni pentru consumabile: lămpi UV, senzori pH, electrozi; - service în garanție și postgaranție, piese de schimb disponibile min. 10 ani.
5 | ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC - se livrează cu manuale tehnice și instrucțiuni de exploatare.